## 表紙・改訂履歴
RJ71GN11-EIP EtherNet/IP通信 起動・コネクション診断画面 画面仕様書
改訂履歴
版数 | 日付 | 改訂内容 | 作成者
1.00 | 2026/09/01 | 初版作成（バッファメモリ非公開・HMI/SCADA非依存の汎用仕様として作成） | ―
1.01 | 2026/09/01 | 画面レイアウト図を追加し、レイアウトゾーンと表示項目仕様の対応関係を明確化。異常コネクション判別用のアイコン表示仕様を追加。 | ―
1.02 | 2026/09/01 | Excel形式で作成（章ごとにシートを分割） | ―
本書の構成
・本書は章ごとにシートを分割しています。シート見出しタブの順番に沿って参照してください。
・「4.画面レイアウト」シートに画面イメージ図を掲載し、各ゾーン番号（①～⑥）は「5.表示項目仕様」の各見出しと対応しています。

## 1.概要
1. 概要
1.1 目的
本書は、MELSEC iQ-R CC-Link IE TSN Plus マスタ・ローカルユニット RJ71GN11-EIP が提供する EtherNet/IP 通信機能について、保守員が「通信が正しく起動しているか」「各コネクションが確立しているか」を一目で把握できるようにするための診断画面の画面仕様を定めることを目的とする。
1.2 背景・位置付け
RJ71GN11-EIP は、GX Works3 のインテリジェント機能ユニットモニタ等の標準機能上に EtherNet/IP 通信専用の詳細診断画面を持たず、通信状態の詳細を確認する手段はユニットのバッファメモリ（Un\G）を直接参照する方法に限られる。そのため本画面は、標準ツールを代替するものではなく、バッファメモリの内容を保守目的で可視化する独自の監視画面として位置づける。
実装先（GOT、SCADA/PC監視ツール、保守用アプリケーション等）は本仕様策定時点では未確定のため、本書は特定プラットフォームに依存しない汎用仕様として記載する。実装時は、対象プラットフォームの画面部品・通信ドライバの制約に応じて詳細化すること。

## 2.適用範囲
2. 適用範囲
・対象ユニット：RJ71GN11-EIP（CC-Link IE TSN Plus マスタ・ローカルユニット、EtherNet/IP スキャナ／アダプタ機能）
・対象機能：EtherNet/IP 通信の起動状態監視（自動起動／プログラムからの起動要求）、および Class1（Implicit）・Class3（Explicit）コネクションの接続状態監視
・想定コネクション規模：1ユニットあたり十数～数十点（本仕様では最大32点を表示設計の基準値とする。実際の上限値は使用ファームウェアバージョン・EtherNet/IP構成ツールでの設定に従う）
・非対象：EtherNet/IP構成（パラメータ）の新規設定・変更。設定変更はEtherNet/IP構成ツール側で行う前提とし、本画面は監視と限定的な起動・再接続操作のみを扱う
※ 対象ユニットの型番・台数・設置箇所（号機番号／スロット位置）は個別プロジェクトの機器構成に合わせて別途「システム構成一覧」等で管理し、本画面ではその構成情報を参照する前提とする。

## 3.用語定義
3. 用語定義
用語 | 説明
Class1通信 | Implicit通信。I/Oデータを周期的にやり取りする通信（自動リフレッシュ対象）
Class3通信 | Explicit通信。メッセージ（サービス要求／応答）による非周期通信
RPI | Requested Packet Interval。コネクションのデータ更新周期
O→T／T→O | Originator→Target／Target→Originator。データの向き（要求元→相手先／相手先→要求元）
スキャナ | コネクションの接続要求元（Originator）となる局
アダプタ | 接続要求を受ける側（Target）の局
起動要求 | 通信を開始させるためにプログラム側からユニットへ発行する要求

## 4.画面レイアウト
4. 画面構成
4.1 画面レイアウト（イメージ）
画面は下図のとおり①～⑥の6ゾーンで構成する。実装先の画面サイズに応じてタブ切替・スクロール等で代替してよいが、各ゾーンの情報は必ず1操作以内で参照できる構成とする。ゾーン番号（①～⑥）は「5.表示項目仕様」の各シート見出しと共通の番号を用いており、レイアウト上の位置と項目仕様が一対一で対応する。
※ 本図はレイアウトの概念図であり、実装先プラットフォームの画面部品・解像度に応じて配置や比率を調整してよい。ただしゾーンの構成（①～⑥）と役割は変更しないこと。
4.2 レイアウトゾーンと表示項目仕様の対応表
各レイアウトゾーンが、本書のどのシートの表示項目仕様および操作仕様に対応するかを以下に示す。画面を実装・レビューする際は、本表を索引として該当シートを参照すること。
ゾーン | ゾーン名 | 対応する表示項目仕様 | 対応する操作仕様（6.操作仕様）
① | ヘッダエリア | 5.1 ユニット共通状態表示（ユニット選定表示） | 自動更新
② | ユニット状態サマリエリア | 5.1 ユニット共通状態表示／5.2 通信起動状態表示 | 手動更新、通信起動要求
③ | コネクション一覧エリア | 5.3 コネクション一覧表示／5.3.1 接続状態の区分 | 異常のみ抽出フィルタ、CSV／帳票出力
④ | コネクション詳細エリア | 5.4 コネクション詳細表示 | コネクション個別再接続要求
⑤ | 操作・出力エリア | （各シートの項目に対する操作の起点） | 更新、通信起動要求、個別再接続要求、CSV／帳票出力（全操作の起点）
⑥ | フッタ／エラーサマリエリア | 5.5 エラー・アラームサマリ表示／7.3 エラーサマリバッジ仕様 | エラー履歴参照
4.3 画面遷移
・診断トップ画面（②ユニット状態サマリ＋③コネクション一覧）→〔行選択〕→ コネクション詳細画面（④）
・診断トップ画面 →〔エラーサマリ押下〕→ エラー履歴一覧画面
・コネクション詳細画面 →〔戻る〕→ 診断トップ画面

## 5.表示項目仕様
5. 表示項目仕様
5.1 ユニット共通状態表示（②ユニット状態サマリエリア）
No | 項目名 | 内容 | 表示形式 | 判定・表示条件
1 | ユニット選定表示 | 対象ユニットの号機番号・スロット位置 | テキスト | システム構成情報を参照して表示
2 | ユニットステータス | ユニットのRUN／ERR状態 | ラベル＋色 | 正常：緑「正常」／異常：赤「異常」／警告：黄「警告」
3 | CPU-ユニット間通信状態 | CPUとユニット間のデータ交換が正常か | 記号（○／×） | 正常／異常
4 | 自局IPアドレス | EtherNet/IPポートに設定されたIPアドレス | テキスト | xxx.xxx.xxx.xxx 形式で表示
5 | IPアドレス重複検出 | 自局IPアドレスの重複有無 | ラベル＋色 | 重複なし：緑／重複あり：赤（点滅）
6 | ポートリンク状態（Port1／Port2） | 各ポートのリンクアップ／ダウン | ラベル＋色 | Link Up：緑／Link Down：グレー
※ 項目2・3・6の判定に用いるユニット状態格納エリアの詳細アドレスは、対象ユニットのユーザーズマニュアル（応用編）を参照して実装時に確定すること。
5.2 通信起動状態表示（②ユニット状態サマリエリア）
No | 項目名 | 内容 | 表示形式 | 判定・表示条件
1 | 起動モード設定 | 自動起動／プログラム起動のいずれの設定か | テキスト | 「自動起動」または「プログラム起動」
2 | 起動要求状態 | 起動要求信号の状態 | 記号＋テキスト | 「要求なし」／「要求中」／「要求受付済」
3 | 通信起動状態 | EtherNet/IP通信全体が起動しているか | ラベル＋色 | 未起動：グレー／起動中：黄／起動完了：緑／起動エラー：赤
4 | 起動エラーコード | 起動失敗時のエラーコード | 16進数値＋説明文 | エラーコード対応表（別紙／別画面）を参照して文言表示
5 | 起動要求ボタン（操作） | 起動要求を手動で発行する操作 | ボタン | 「プログラム起動」設定時のみ活性化。押下時は確認ダイアログを表示
※ 起動要求は、通信起動用の要求エリアに規定値をセットすることで発行する（例：起動要求エリアに値16をセットすると起動要求となる、という制御方式を想定）。実際の格納アドレス・セット値は対象ユニットのユーザーズマニュアルで確認のうえ確定すること。
5.3 コネクション一覧表示（③コネクション一覧エリア）
1コネクションにつき以下の項目を1行として一覧表示する。最大32行程度を想定し、画面あたり表示件数を超える場合はスクロールまたはページングとする。
No | 項目名 | 内容 | 表示形式 | 備考
1 | コネクションNo | コネクション識別番号 | 数値 | パラメータ設定順に採番
2 | 相手局名／コメント | エンジニアリング時に設定した相手機器名称 | テキスト | 未設定時は空欄
3 | 相手局IPアドレス | 接続先のIPアドレス | テキスト | xxx.xxx.xxx.xxx 形式
4 | 役割 | 自局がScanner／Adapterのいずれか | テキスト | ―
5 | 通信種別 | Class1（Implicit）／Class3（Explicit） | テキスト | ―
6 | O→T／T→Oサイズ | 送受信データサイズ | 数値［byte］ | ―
7 | RPI | 要求パケット間隔 | 数値［ms］ | ―
8 | 接続状態 | 現在の接続状態 | ラベル＋色＋アイコン | 5.3.1参照
9 | タイムアウト累積回数 | 接続確立後のタイムアウト発生回数 | 数値 | カウンタ。手動リセット可
10 | 最終状態変化日時 | 接続状態が最後に変化した日時 | 日時 | yyyy/mm/dd hh:mm:ss
11 | 警告フラグアイコン | 接続状態が「タイムアウト」または「エラー」の行にのみ表示する注意喚起アイコン | アイコン（⚠） | 7.2参照。ソート最優先・フィルタ対象
5.3.1 接続状態の区分
接続状態は「色」と「アイコン」の両方で表現し、色を判別しにくい環境でも状態を識別できるようにする。アイコンの形状・使用方法の詳細は「7.表示色・アイコン仕様」シートを参照。
状態 |  | 表示色 | アイコン | 意味
未使用 |  | グレー | － | 当該コネクションNoが未設定（パラメータ未割当）
未接続（Idle） |  | グレー | － | 設定済みだが通信起動前、または明示的に切断中
接続要求中（Establishing） |  | 黄 | ▲ | 接続シーケンス実行中（過渡状態）
接続確立（Established） |  | 緑 | ✓ | 正常にデータ交換中
タイムアウト（Timeout） |  | 赤 | ✕ ⚠ | 応答なし。断線・相手機器停止等の可能性（警告フラグ点灯）
エラー（Error） |  | 赤（点滅） | ✕ ⚠ | 接続拒否・設定不整合等の異常応答を受信（警告フラグ点灯）
各コネクションNoの接続状態は、コネクションNoごとのデータリンク状態格納エリアの値を判定して表示する（判定方法の例：連続領域にコネクションNo順で1ワードずつ状態値が格納されている、等）。
※ 接続状態の判定に用いるバッファメモリの開始アドレス・1点あたりのオフセット・値の意味は、ファームウェアバージョンおよびEtherNet/IP構成ツールのバージョンにより変わり得るため、実装時に対象ユニットのユーザーズマニュアル（応用編）で必ず確認すること。また同ユニットはコネクション単位でのバッファメモリブロック保証がない仕様のため、一括読み出し時のデータ不整合（読み出し中の値変化）を考慮し、必要に応じて再読み出し・整合性チェックの設計を行うこと。
5.4 コネクション詳細表示（④コネクション詳細エリア）
一覧から1コネクションを選択した際に、以下を表示する。
・相手機器情報（ベンダID、プロダクトコード、デバイスタイプ等、EDS由来の識別情報）
・累積統計（接続確立回数、切断回数、タイムアウト回数、最終エラー発生日時）
・直近エラー履歴（最大10件、発生日時・エラーコード・内容）
・個別操作：再接続要求ボタン（選択中コネクションのみを対象に切断→再接続要求を発行）
5.5 エラー・アラームサマリ表示（⑥フッタエリア）
・現在発生中のエラー件数を種別（起動エラー／コネクションエラー／IPアドレス重複）ごとに集計表示
・最新のエラー発生日時を表示
・エラー種別アイコンの押下で、該当する詳細（コネクション詳細画面またはエラー履歴一覧画面）へ遷移

## 6.操作仕様
6. 操作仕様
操作名 | 内容 | 備考
自動更新 | 既定周期でバッファメモリ値を再取得し、画面表示を更新する | 既定1,000ms。ON/OFF切替可
手動更新 | 更新ボタン押下により即時に再取得・再表示する | ―
通信起動要求 | 起動モードが「プログラム起動」の場合のみ活性化し、起動要求を発行する | 確認ダイアログ必須。操作権限者のみ
コネクション個別再接続要求 | 選択中の1コネクションに対してのみ切断→再接続要求を発行する | 確認ダイアログ必須。操作権限者のみ
CSV／帳票出力 | 現在表示中のコネクション一覧をCSV等の形式で出力する | 全件出力（フィルタ中は表示中の範囲を出力）
異常のみ抽出フィルタ | 接続状態が「タイムアウト」「エラー」の行のみに絞り込む | 一覧エリア上部のトグルで切替
エラー履歴参照 | 発生したエラーの履歴一覧を別画面／別タブで表示する | 最大保持件数はシステム設計時に別途規定

## 7.表示色アイコン仕様
7. 表示色・アイコン仕様
7.1 状態別の色・アイコン共通ルール
画面全体（②ユニット状態サマリ、③コネクション一覧、⑥エラーサマリ）で、状態区分ごとに以下の色・アイコン・形状を共通で用いる。
状態区分 | 色／アイコン／形状 | 意味
正常 | 緑／✓／丸 | 通信確立・正常動作中
警告／過渡 | 黄／▲／三角 | 起動中・接続シーケンス中など、一時的な状態
異常 | 赤／✕／丸 | タイムアウト・エラー・IPアドレス重複など要対応の状態
未使用／無効 | グレー／－／なし | 未設定・切断中・対象外
※ 色のみに依存した判別を避けるため、全ての状態表示には色に加えてアイコン・ラベル文字（例：「正常」「タイムアウト」）を併記すること（色覚特性に配慮したユニバーサルデザイン対応）。
7.2 コネクション一覧における異常判別アイコン仕様（警告フラグ）
③コネクション一覧エリアでは、多数のコネクションの中から異常発生行を即座に判別できるよう、状態アイコンとは別に「警告フラグ」専用のアイコン列を設ける。
項目 | 仕様
表示アイコン | ⚠（警告三角＋感嘆符）を赤色で表示する
表示条件 | 対象コネクションの接続状態が「タイムアウト」または「エラー」の場合にのみ表示する。それ以外の状態（未使用／未接続／接続要求中／接続確立）では非表示とする
表示位置 | 一覧の各行の先頭列（コネクションNoの左）に固定表示し、スクロールしても列位置がずれないようにする
ソート仕様 | 既定のソート順は「警告フラグあり」の行を最上位に優先表示し、その中でも最終状態変化日時が新しい順に並べる
フィルタ連動 | 「6.操作仕様」で規定する「異常のみ抽出フィルタ」をONにした場合、警告フラグが表示されている行のみを一覧に残す
クリック動作 | アイコンをクリック（タップ）すると、当該コネクションの④コネクション詳細エリアへ直接遷移し、直近エラー履歴を先頭表示する
点滅仕様 | 接続状態が「エラー」の行は警告フラグアイコンを点滅表示とし、「タイムアウト」の行は点滅なしの静止表示とすることで、両者の緊急度の違いを区別する
7.3 エラーサマリバッジ（ヘッダ／フッタ）のアイコン仕様
⑥フッタ／エラーサマリエリアには、画面全体で現在発生している異常の件数を常時把握できるよう、集計バッジを表示する。
項目 | 仕様
表示形式 | ⚠アイコン＋件数（例：「⚠ 3」）のバッジ形式で表示する
集計対象 | 起動エラー、コネクションのタイムアウト／エラー、IPアドレス重複エラーの合計件数
色分け | 件数0：グレー（バッジ非強調）／件数1件以上：赤（強調表示）
更新契機 | 画面自動更新周期（既定1,000ms）に合わせて再集計する
クリック動作 | バッジ押下で、最初に検出された異常コネクションの詳細、またはエラー履歴一覧画面へ遷移する

## 8.更新周期・性能
8. 更新周期・性能要件
・バッファメモリ読み出し周期：既定1,000ms（変更可能。通信負荷を考慮し下限は500ms程度を目安とする）
・一覧表示件数：1画面あたり最大20行を目安にスクロール／ページング表示とし、全数（数十点）を対象に検索・フィルタ可能とする
・応答性：手動更新ボタン押下から画面反映まで2秒以内を目標とする

## 9.権限セキュリティ
9. 権限・セキュリティ仕様
操作区分 | 権限
閲覧（一覧・詳細表示） | 制限なし（保守員全般が参照可能）
起動要求・再接続要求などの操作 | 操作権限を持つユーザ（保全担当者等）に限定し、操作ログ（操作者・日時・対象）を記録することを推奨する

## 10.前提条件
10. 前提条件・注意事項
・本書に記載のバッファメモリに関する記述は代表例（参考情報）であり、実際の実装にあたっては必ず対象ユニットのユーザーズマニュアル（スタートアップ編／応用編）およびEtherNet/IP構成ツールでの設定内容と照合し、正式なアドレス・データ形式を確定すること。
・RJ71GN11-EIPはコネクション単位でのバッファメモリブロック保証がない仕様のため、複数コネクションの状態を一括読み出しする際にデータ不整合（読み出し中の値変化）が発生し得る。必要に応じて再読み出しや整合性チェックを行う設計とすること。
・対応機能（自動リフレッシュ、Change of State等）はファームウェアバージョンにより異なるため、対象ユニットのファームウェアバージョンを画面またはドキュメント上に明示することを推奨する。
・本画面は監視および限定的な起動・再接続操作を目的とし、EtherNet/IP構成（パラメータ）そのものの設定・変更機能は含まない。

## 11.参考資料
11. 参考資料
・MELSEC iQ-R CC-Link IE TSN Plus マスタ・ローカルユニット ユーザーズマニュアル
・MELSEC iQ-R EtherNet/IPネットワークインタフェースユニット ユーザーズマニュアル（スタートアップ編）SH-081912
・MELSEC iQ-R EtherNet/IPネットワークインタフェースユニット ユーザーズマニュアル（応用編）SH-081914
・三菱電機 テクニカルニュース FA-D-0401（RJ71GN11-EIP関連）